Noriu pasitikslinti - matome, kad AB Plasta perka čilerį - perkama tik įranga be montavimo darbų?

Atsakymas: Taip, perkamas tik čileris, be montavimo darbų

Nurodykite ankstesnės sutarties pagrindu nustatytą laimėtoją (tiekėjo (subtiekėjų) pavadinimas,

juridinio asmens kodas), pasiūlytos/ pristatytos įrangos (čilerio) modelį, technines charakteristikas į

kurias atsižvelgta vertinant pasiūlymą, pirkimo sutarties sudarymo datą, sutarties kainą (su ir be

PVM).

Ar pagal ankstesnę sutartį įranga (čileris) patiektas/ pristatytas numatytais terminais/ laiku? Jei ne,

ar buvo taikytos sutarties sankcijos? Jei taip kokios ir kokio dydžio?

Iš anksto primename, kad kiekvienas projekto vykdytojas privalo vadovautis Projektų finansavimo

ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m.

birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“

įgyvendinimo“ (toliau - PAFT), ir pagal 339.4. punkto nuostatas šią informaciją viešinti

„informacija apie projekto lėšomis visa apimtimi ar iš dalies finansuojamus viešuosius pirkimus ir

ne perkančiųjų organizacijų pirkimus (toliau – pirkimai): rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir

subtiekėjo, paslaugų teikėjo ir subteikėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba, jei jis jo

neturi, kitas identifikacinis kodas“.

Atsakymas: Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų LR finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“

įgyvendinimo“ (toliau - PAFT) 339 punktas numato <Projekto vykdytojas, partneris, taip pat JP projekto vykdytojas turi užtikrinti galimybę ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu susipažinti...>, UAB „X“ nepatenka į minimų ES institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų kategoriją, o skelbtame konkurse pasiūlymo neteikė, todėl prašoma informacija neteikiama.

Ar čileriai (ankstesnio pirkimo, įsigytas 2025 m. balandžio mėn. ir dabar perkamas) turi dirbti kaip

vienas bendras įrenginys, kaip pvz. rotuoja (keičia) kompresorių darbą taip suvienodinant kiekvieno

čilerio kompresorių darbo valandas metuose (čileris/ kompresoriai dėvisi vienodai). Sujungus du

čilerius turėtumėte 4 (keturis) autonomiškai valdomus kontūrus, pvz. vienam sugedus liktų 75 proc.

bendros čilerių galios.

Atsakymas: Kaip nurodyta pirkimo konkurso sąlygose, kad pirkimo objektas yra prekė (ne darbai ar paslauga). Todėl vertinti turimą įranga nėra reikalinga.

Nurodykite vietą sklype (pateikiant sklypo planą ar koordinates), kur sumontuotas ankstesnio (2025

m. balandžio mėn.) pirkimo čileris ir kur numatyta/ gali būti montuojamas naujas čileris, nurodant

atstumus (metrais), kad išvengti oro recirkuliacijos tarp abiejų čilerių.

Atsakymas: Kaip nurodyta pirkimo konkurso sąlygose, kad pirkimo objektas yra prekė (ne darbai ar paslauga) be montavimo paslaugos. Todėl nėra reikalinga vertinti montavimo vietos.

Raginame nurodyti ir motyvuotai pagrįsti kokiu teisiniu pagrindu reikalaujate tiekėjo pateikti

pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir pagrįsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumos proporcingumą

pirkimo objektui. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo

principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas,

lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio

pripažinimo principais, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027

metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo

didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu

„Pirkimų taisyklės“, toliau – Taisyklės) ir kt. susijusiais dokumentais tokios galimybės ar teisės

Pirkėjui nėra numatyta. Tokiu būdu Pirkėjas dirbtinai riboja potencialių tiekėjų dalyvavimą

konkurse. Raginame pašalinti perteklinį, dirbtinai konkurenciją ribojantį reikalavimą -

pasiūlymo užtikrinimo reikalavimą.

Atsakymas: Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nėra perteklinis, dirbtinai ribojantis konkurenciją. Pastaruoju metu susiduriame su nesąžiningais tiekėjais, kurie pateikę pasiūlymą ir laimėję konkursą, vėliau atsisako pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį, argumentuodami, kad negali pateikti prekės. Kad išvengti nesąžiningumo pradėjome taikyti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Pasiūlymas yra prievolė, todėl vadovaujamės LR Civilinio kodekso 6.70 straipsniu, kuris nustato prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Pirkimo konkurso sąlygų 2.2 punkte yra nuoroda į LR Civilinį kodeksą.

Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroniniu paštu, adresu gintarer@plasta.lt.

Prašome nurodyti kaip Pirkėjas užtikrins, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus su-

žinotos/ žinomos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, susipažinimo su pasiūlymais

pradžia? T.y. nurodyti kokiomis visuotinai prieinamomis priemonėmis ar būdais Pirkėjas užtikrins

tiekėjų pasiūlymų konfidencialumą iki susipažinimo su visais tiekėjų gautais pasiūlymais. Atkrei-

piame dėmesį, kad pasiūlymai teikiami elektroninio pašto adresu. Tiekėjams nėra žinoma ir tiekėjai

negali automatizuotai, t. y. be Pirkėjo veikos sužinoti kada Pirkėjas gavo tiekėjo siųstą elektroninį

laišką, atidarė tiekėjo elektroninį laišką, susipažino su tiekėjo pasiūlymu, nes elektroninių laiškų

programos to nefiksuoja.

Atsakymas: Visi pirkimo komisijos nariai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją. Už informacijos paviešinimą ar atskleidimą tretiems asmenims šie asmenys atsako įstatymų tvarka.

Patikslinkite prašau:

1. 410 kW čilerio parinkimui naudoti bet kokias temperatūras kurios nurodytos 1.6 ir 1.7

punktuose?

Ar konkrečias? Nes temperatūrų rėžis (amplitudė) labai didelė. Dėl to tiekėjų pasiūlyta įranga

skirsis, o vertinsite tik mažiausią kainą.

Atsakymas: Temperatūros turi būti parinktos, kad atitiktų techninių specifikacijų 1.6 ir 1.7 punktuose nurodytas reikšmes.

1.1. Ar tinka modulinis įrenginys? Jei rinkti vieną įrenginį, tai jis negali dirbti su nurodyta (aukšta)

įeinančia skysčio temperatūra.

Atsakymas: Reikalingas aušinimo įrenginys vienam korpuse ant vieno pagrindo dėl pastatymo vietos ribojimų.

1.2. Kaip ir kas turės valdyti skirtingus vandens (mišinio) srautus, temperatūras?

Atsakymas: Yra skysčio talpa, vandens temperatūra valdo šaldymo mašina pagal užduotą temperatūrą punktuose 1.6; 1.7.

2. Vanduo ar glikolio (propilen, etilen) mišinys? Niekur nenurodyta. Koks mišinys propilenglikolis

ar etilenglikolis? Kokia glikolio mišinio koncentracija ar sumaišymo proporcija?

Atsakymas: Vanduo

3. Ar čilerio atliekinė šilumos energija bus reikalinga panaudoti?

Atsakymas: Ne

4. Ar čileris montuosis ant žemės, ar ant pastato?

Atsakymas: Montuojamas paruoštoje aikštelėje ant žemės.

5. Ar čileris montuosis vietoje seno įrenginio?

Atsakymas: Ne

6. Kodėl toks trumpas tiekimo terminas „… ne vėliau kaip per 6 (šešias) savaites nuo sutarties

pasirašymo dienos“? Ar terminas gali būti pratęstas bent 4 savaitėms?

Atsakymas: Parinktas tiekimo terminas susijęs su projekto įgyvendinimo darbų grafiku.

7. Kodėl antras tokių pačių parametrų čileris perkamas 2,5 mėn (11 savaičių) vėliau nei pirmasis?

Atakymas: Pirmasis ir antrasis čileriai reikalingi skirtingiems projekto etapams, todėl antrojo čilerio konkursas yra skelbiamas vėliau.

8. Ar čileris turės dirbti ištisus metus? Jei taip, kiek valandų per parą? Ar čileris turės dirbti ne darbo

dienomis, valandomis?

Atsakymas: Čilerio darbo grafikas 24/7 visus metus.

9. Kokiai įrangai bus skirtas naujas čileris?

Atsakymas: Plastiko granulių gamybos įrengimas.

9.1. Prašome nurodyti kaip bus gaminama ir tiekiama vėsos energija jūsų įrenginiui kuomet čileris

neveiks?

Atsakymas: Tokiu atveju įrenginys nebus eksploatuojamas.

10. Ar gamintojo įranga, kuriai skirtas naujas čileris, yra pritaikyta glikolio mišinio naudojimui? Ar

gamintojas nurodo kokių parametrų (koncentracijos) glikolio mišinys gali būti naudojamas? Ar

įranga pritaikyta tik darbui su vandens terpe?

Atsakymas: Glikolio mišinio naudojimą reikia derinti su gamintoju.

11. Ar gamintojas naudoja pasirinkto gamintojo/ specifinius čilerius, kad išlaikyti įrangos

garantinius įsipareigojimus? Jei taip, prašome nurodyti gamintoją, modelį.

Atsakymas: Ne

12. Ar gamintojas naudoja pasirinkto gamintojo/ specifinius atliekinės šilumos regeneratorius

(pernešėjus)? Jei taip, prašome nurodyti gamintoją, modelį.

Atsakymas: Neturime informacijos

13. Ar čileris turės dirbti prie -25˚C ir žemesnės lauko oro temperatūros?

Atsakymas: Skaičiojamoji vėsiausia aplinkos temperatūra  -20˚C

Taip pat nurodykite:

1. Jei čileris montuosis ant žemės, nurodykite prašau koks maksimalus galimas plotas (m2 ar m x

m) čilerio montavimui? Prašome pateikti sklypo planą su pažymėta vieta ar nuotrauką ar maps.lt/

googlemaps, geoportal ar pan. taško koordinates.

Atsakymas: Kaip nurodyta pirkimo konkurso sąlygose, kad pirkimo objektas yra prekė (ne darbai ar paslauga) be montavimo paslaugos. Todėl nėra reikalinga vertinti montavimo vietos Koks maksimalus galimas aukštis (m nuo žemės/ betono pamato) čilerio montavimui?

2. Ar galimas nežymus matmenų nuokrypis pagal tech. specifikacijų 1.11 punktą. Pvz. ar galima

siūlyti įrenginį, kurio matmenys būtų 4150 (ilgis) x 2250 (plotis) x 2550 (aukštis)?

Atsakymas: Įrenginys turi atitikti tech. specifikacijų 1.11 punkte nurodytus dydžius.

2.1. Ar galima siūlyti įrenginį, kurio oro srautas 100000 m³/h nei nurodyta tech. specifikacijų 1.2

punkte. Mažesnis oro srautas rodo, kad čileris turi didesnį šilumokaitį, o didesnis šilumokaitis

reiškia geresnį efektyvumą. Mažesnis oro srautas taip pat reiškia mažesnį triukšmą į aplinką.

Atsakymas: Įrenginys turi atitikti tech. specifikacijų punkte 1.3 nurodytus dydžius.

- Koks(-ie) cirkuliacinio siurblio darbinis(-iai) taškas(-ai) pagal tech. specifikacijų 1.13 punktą?

Atsakymas: Darbinis taškas Q=50-55 m3/h, H= 30-35m.

  - Koks konkretus vandens kėlimo aukštis H?

Atsakymas: Nuo žemes iki viršutinio vamzdyno taško aukštis 10m.

  - Koks siurblys kampinis ar „inlaininis“?

Atsakymas: Abu variantai galimi

3.3. Kokie parametrai yra svarbiausi: kėlimo aukštis H? debitas m3/h? ar el. galia kW? nes nuo to

priklauso siurblio parinkimas, efektyvumas ir kaina.

Jūsų nurodyti parametrai turi labai didelius rėžius (nuo - iki). Pvz. standartiškai siurbliai

komplektuojami su 18,5 kW, 22 kW, 30 kW el. varikliais, t.y. jūsų nurodyto 25 kW net nėra. Jei

parinkinėti sauso rotoriaus siurblį prie 65m3/h ir 100m = 37 kW el. galios variklis...

Atsakymas: Debitas

4. Raginame pratęsti įrangos tiekimo terminus bent iki 12 sav., nes daugumos patikimų čilerio

gamintojų gamybos terminas yra 11-12 sav. papildomai reikalingas 1-2 sav. tiekimo terminas. Tokia

pati situacija su pramoniniu cirkuliaciniu siurbliu, gamybos-tiekimo terminas 10-12 sav.

Atsakymas: Atsižvelgiant į projekto vykdymo terminus, konkurso sąlygose nurodytas tiekimo terminas nebus pratęsiamas.

- Pateikite susipažinimui kitų tiekėjų klausimus ir jūsų atsakymus.

Atsakymas: pridedame žemiau:

| Nr. | KLAUSIMAI | ATSAKYMAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Noriu pasitikslinti - matome, kad AB Plasta perka čilerį - perkama tik įranga be montavimo darbų? | Taip, perkamas tik čileris, be montavimo darbų |

6. Nurodykite prašau kokia maksimali pirkimui skirta suma? Galbūt mūsų efektyvesnė ir

pranašesnė įranga yra per daug brangi jūsų pirkimui? Tuomet nėra prasmės gaišti nei mūsų, nei Jūsų

laiko ir apkrauti Jus papildoma informacija.

Atsakymas: Nėra apibrėžta nei minimali nei maksimali pirkimo suma.

7. Prašome nurodyti bent vieną konkretų gamintoją (čilerio, cirkuiacinio siurblio) ir gaminį (modelį)

kurio parametrai atitiktų visus jūsų keliamus reikalavimus pagal technines specifikacijas.

Atsakymas: Mes nesame prisirišę prie konkretaus modelio, todėl nurodome mums reikalingas technines charakteristikas.

Siekiant energijos vartojimo efektyvumo (vartojant elektros energiją čileris tuo pačiu proceso metu

gamina vėsos ir šilumos energiją), rekomenduojame naudoti atliekinę/ perteklinę šilumos energiją,

nes pagamintos įrangos perdarymas ateityje reikalaus papildomų investicijų ir laiko sąnaudų.

Prarasite gamintojo garantiją dėl internevcijos į pagamintą įrangą. Todėl ekonomiškai nėra naudinga

dabar pirkti tik čilerį, vėliau už papildomas investicijas tobulinti čilerį papildant atliekinės šilumos

panaudojimu.

Norime dar kartą atkreipti Jūsų dėmesį, kad nėra ekonomiškai efektyvu čileriui (su elektra varomais

kompresoriais) dirbti kuomet lauko oro temperatūra +6˚C (ar žemesnė), o jūsų įrangai tiekiamo

atvėsinto vandens temperatūra +12˚C arba kuomet lauko oro temperatūra +19˚C (ar žemesnė), o

jūsų įrangai tiekiamo atvėsinto vandens temperatūra +25˚C .

Tokiu atveju siekiant taupyti išlaidas (Eur), mažinti atliekinės (nepanaudotos) energijos (MWh) ir

taršos (CO2 kg) kiekius (žaliųjų pirkimų reikalavimai) yra naudojamas pasyvus vėsinimas (angl.

free cooling, kompresoriams neveikiant nėra vartojama elektros energija, vėsa gaminama natūraliais

mainais).

Siekiant energijos vartojimo efektyvumo, rekomenduojame įrangą komplektuoti su integruota

pasyvus vėsinimo funkcija, nes pagamintos įrangos perdarymas ateityje reikalaus papildomų

investicijų ir laiko sąnaudų. Prarasite gamintojo garantiją dėl internevcijos į pagamintą įrangą.

Todėl ekonomiškai nėra naudinga dabar pirkti tik čilerį, vėliau už papildomas investicijas tobulinti

papildant pasyvaus vėsinimo įrenginiu.

Rekomenduojame įsigyti čilerį(-ius) su inverteriniais (keičiamo dažnio, galios) kompresoriais, kurių

efektyvumas daug geresnis nei čilerių su standartiniais on-off kompresoriais. Inverterinius čilerius

pagal standartišką gamyklinę komplektaciją (nereikia papildomai mokėti) galima apjungti darbui

pagal principą „pagrindinis / pagalbinis“. Čileriai dirba kaip vienas bendras įrenginys, rotuoja

(keičia) kompresorių darbą taip suvienodinant kiekvieno kompresoriaus darbo valandas metuose

(čileris kompresoriai dėvisi vienodai). Sujungus du įrenginius turėtumėte 4 kontūrus, pvz. vienam

sugedus liktų 75 proc. bendros galios. Aišku vietos užima daugiau, nes, kad išvengti oro

recirkuliacijos tarp jų reikalingas minimalus 2,7 m tarpas/ atstumas.

Visi kompresoriai inverteriniai, DC ventiliatorių varikliai be šepetėlių, galima komplektacija su

integruotu free cooling’u arba be jo. Pasirinkus įrenginį su integruotu free cooling’u ateityje

nereikės papildomų investicijų į atskirą free cooling’o įrenginį, jo aprišimą/ montavimą ir

prijungimą prie esamos sistemos, čilerio ir free cooling’o valdymo algoritmo perprogramavimą ir

pan.

Vertinant inverterinio čilerio efektyvumą (EN 14511, 14825) > 3,7 ir SEER > 5,3 prieš įprastą

čilerį, kurio EER (EN 14511) > 3,0 ir SEER > 4,3, pastebimas akivaizdus pranašumas. Kuo

efektyvesnis čileris tuo mažesnės išlaidos už energijos išteklių pirkimą, mažesni energijos

nuostoliai, mažesnė aplinkos tarša (žaliųjų pirkimų reikalavimai).

Be to komplektuojant inverterinius čilerius galimas žymiai spartesnis tiekimo terminas iki 6-8 sav.

Kas jums yra aktualu siekiant laiku susimontuoti čilerius iki granuliatoriaus įrangos atvykimo.

Atsakymas. Kaip nurodyta pirkimo konkurso sąlygose, kad pirkimo objektas yra prekė (ne darbai ar paslauga). Techninė specifikacija parengta pagal mūsų specialistų rekomendacijas. Jeigu bus poreikis rekomendacijoms iš šalies, skelbsime konkursą arba taikysime išimtį (jeigu bus galima) – pirkimą iš vieno tiekėjo, šiai paslaugai.

Rekomenduojame keisti konkurso sąlygas ir pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausią

pasiūlymą (pvz. kaina – 60 balų, efektyvumas EER – 10 balų, efektyvumas SEER – 10 balų, free

cooling – 10 balų, atliekinės energijos panaudojimas – 10 balų, ar pan.). Tokiu būdu Pirkėjas už tą

pačią kainą įsigis geriausiai kainos, kokybės, efektyvumo, eksploatavimo atžvilgiu atitinkančią

įrangą.

Tokie sprendimai leis žymiai sutaupyti/ sumažinti visų pirma įrangos eksploatacijos išlaidas, antra

- investicijas į papildomus įrenginius, darbus, medžiagas netolimoje ateityje, trečia - nepanaudotos

atliekinės energijos kiekius, ketvirta - taršos kiekius (visa tai apima žaliųjų pirkimų reikalavimus),

penkta - efektyvesnių čilerių gamybos ir tiekimo terminus iki 6-8 sav. (kadangi visi rinkoje

pripažinti Europos gamintojai persiorientuoja į naujesnių ir efektyvesnių technologijų įrangos

serijinę gamybą, atsisakant pasenusių technologijų. Jums tai svarbu ir dėl to, kad ne tik Tiekėjas

garantuoja, bet ir įrangos tiesioginis gamintojas, kad įrangos gero techninio stovio palaikymui

reikalingi komponentai ir originalios atsarginės detalės bus tiekiamos (bus galima įsigyti) po ne

trumpesnio kaip 10 metų laikotarpio, nuo įrangos įsigijimo datos).

Atsakymas. Pirkimo objekto vertė didelė ir sudėtingumas lygis nėra aukštas, kad vertėtų taikyti tokias sudėtingas pirkimo procedūras kaip pirkimą ekonominio naudingumo būdu pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

Raginame tikslinti konkurso sąlygas ir pratęsti pasiūlymų teikimo terminą protingam, bet ne

trumpesniam kaip 5 (penkių) darbo dienų terminui, kad būtų atsakyta į visus klausimus ir pateikta

visa rūpima/ aktuali informacija.

Atsakymas. Konkurso sąlygos netikslinamos, pasiūlymų teikimo terminai pratęsiamas 1 darbo dienai, leidžiant viešai susipažinti su tiekėjų užduotais kausimais.